Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

STRONA TYTUŁOWA

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej, dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona

Adres obiektu budowlanego:

Działka nr ewidencyjny 796, 798, 800  w miejscowości Dąbrowa Zielona gmina Dąbrowa Zielona obręb 240402_2.0003

Nazwa / kod - ustalone wg Wspólnego Słownika Zamówień:

74232200-6 usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45252100-9 zakłady oczyszczania ścieków

Zamawiający: Gmina Dabrowa Zielona  42 -265  Gmina Dabrowa Zielona

Jednostka opracowująca:

Gmina Dabrowa Zielona  adres: 42 -265 Dąbrowa Zielona ul. Pl. Kościuszki 31

Autorzy opracowania:

Wiesława Tyrek

Michał Ujma

Józef  Mysłek

Spis zawartości szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

- Strona tytułowa ………………………………………………………………….

- Część opisowa …………………………………………………………………...

- Część informacyjna …………………………………………………………….

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona  Gmina Dąbrowa Zielona w tym:

- sporządzenie bilansu ścieków doprowadzanych na oczyszczalnię na podstawie danych określonych przez Zamawiającego,

- uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Zielona

- sporządzenie informacji środowiskowej i wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

- wykonanie raportu oddziaływania oczyszczalni na środowisko (w razie potrzeby),

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

- uzyskanie warunków technicznych zasilania w energię elektryczną od właściwego rejonowego zakładu energetycznego,

- uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej,

- uzyskanie wypisów z rejestru gruntów i kopii mapy ewidencji gruntów,

- uzyskanie decyzji o odrolnieniu gruntów przeznaczonych pod oczyszczalnię,

- uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych,

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę,

- opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektu budowlanego oczyszczalni wraz z drogą dojazdową w stopniu dokładności pozwalającym na realizację inwestycji bez konieczności wykonania dodatkowych opracowań, umożliwiającej jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego w tym sposobu jego wykonania, tj.

- projektu zagospodarowania terenu wraz z elementami dróg i placów,

- projektu technologii oczyszczania ścieków,

- projektu konstrukcji,

- projektu architektury,

- projektu instalacji wentylacji i ogrzewania,

- projektu instalacji wod.-kan.,

- projektu elektroenergetycznego wykonawczego budowy linii zasilającej oraz stacji transformatorowej,

- projektu elektroenergetycznego zasilania oczyszczalni ścieków oraz sieci i instalacji pomiarów i automatyki, z zastosowaniem zasilania awaryjnego w postaci agregatu prądotwórczego,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- uzgodnienie projektu elektroenergetycznego wykonawczego budowy linii zasilającej oraz stacji transformatorowej we właściwym rejonowym zakładzie energetycznym,

- uzgodnienie projektu elektroenergetycznego w zakresie współpracy agregatu z siecią energetyczną we właściwym rejonowym zakładzie energetycznym,

- wykonanie operatu wodno prawnego na odprowadzenie ścieków do odbiornika z elementami operatu hydrologicznego oraz z uwzględnienie wpływu odprowadzenia ścieków na odbiornik,

- uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na odprowadzenie ścieków,

- uzgodnienie wylotu ścieków oczyszczonych z właściwym Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

- sporządzenie informacji, wniosków wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii ZUD i innych wymaganych obowiązującymi przepisami.

- sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich oraz kosztorysów ofertowych zawierających zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB),

- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego

    - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Lokalizacja oczyszczalni i jej uwarunkowania

Teren przeznaczony pod budowę zbiorczej oczyszczalni ścieków dla Gminy Dąbrowa Zielona zlokalizowany jest w obrębie miejscowości Dąbrowa Zielona ok. 1.200 m od centrum zabudowy w odległości ok. 970 m na północny-zachód od drogi wojewódzkiej nr 784

Orientacyjną lokalizację oczyszczalni dla Dąbrowa Zielona przedstawiono na załączniku nr 4

Zgodnie z ewidencją gruntów jest to obszar w obrębie działek Nr ew. 796,798, 800 których właścicielem jest Gmina Dąbrowa Zielona W posiadaniu gminy znajdują się także działki położone na północny-zachód w kierunku cieku – Kanał Lodowy  o nr ewid. 789, 795 D363 przez które możliwe jest przejście kolektora ścieków oczyszczonych do odbiornika.

Pod względem użytkowania teren wskazanych działek to pola uprawne i łąki (grunty rolne i łąki IV i V klasy). Wybrana część pod budowę obiektu to teren łąkowy pozbawiony zadrzewień i zakrzewień.

Dojazd do planowanej oczyszczalni zapewnia droga polna zlokalizowana na działce o nr ew. D898, 907 od strony drogi wojewódzkiej Nr 784 (na przedłużeniu ul. Zielonej w Dąbrowie Zielonej ). Długość drogi dojazdowej to ok. 970 m od drogi wojewódzkiej, z czego ok. 600 m stanowi polna droga nieutwardzona.

Omawiany obszar znajduje się w zlewni cieku IV rzędu o nazwie rzeka Wierciczka (zwanym zwyczajowo Kanał Lodowy), będącym dopływem rzeki Warty (zlewnia Warty). Odległość od tego odbiornika wynosi ok. 350 m.

Obszar ten nie podlega ochronie przyrody, znajduje się natomiast w strefie wysokiej ochrony zbiornika wód podziemnych nr GZWP408 „Niecka Miechowska” o charakterze szczelinowo-porowym. Według mapy hydrograficznej poziom wód gruntowych w obszarze planowanej oczyszczalni występuje dość płytko na głębokości ok. 1 m p.p.t. (z uwagi na obniżenie cieku – Kanału Lodowego). Potwierdziły to badania geologiczne z lutego 2000r., wykonane na potrzeby projektowania obiektu oczyszczalni.

W obszarze lokalizacji oczyszczalni o promieniu 300 m brak jakiejkolwiek zabudowy przeznaczonej do pobytu ludzi, co ogranicza znacząco wpływ na środowisko i życie ludzi.

Przepustowość oczyszczalni

Gmina Dąbrowa Zielona nie posiada sieci kanalizacyjnej.

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać n/w fazy doprowadzenia ścieków do oczyszczalni:

Faza I – dowożenie ścieków do oczyszczalni wyłącznie wozami asenizacyjnymi – 100% ścieków dowożonych

Faza II – realizacja kanalizacji gminnej i przyłączenie jej do oczyszczalni, ścieki dowożone stanowić będą do 60% przepustowości oczyszczalni.

Faza III – rozbudowa kanalizacji gminnej wraz z rozbudową oczyszczalni, ścieki dowożone stanowić będą do 50% przepustowości oczyszczalni.

Ze względu na powyższe projekt oczyszczalni ścieków powinien uwzględniać jej realizację w etapach dla przepustowości:

Etap I – budowa oczyszczalni wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi dla Fazy I i II doprowadzenia ścieków.

Ilość równoważnych mieszkańców – 1000 RLM.

Wskaźnik jednostkowy ilości ścieków dla Fazy I zasilania (dowóz ścieków do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi) na mieszkańca na dobę (litry/Mk na dobę, dm3/Mk na dobę) dla mieszkańców objętych indywidualną gospodarką ściekową opartą o szamba przyjęto w wysokości na poziomie 80 l/Mk d wg założeń ww. rozporządzenia w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody dla budynków wyposażonych w wodociąg, ubikację, łazienkę oraz lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy – gaz z butli, elektryczny, bojler) i podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych.

Stąd Ilość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni dla Etapu I i Fazy I zasilania wyniesie – Qdśr = 80 m3/d

Wskaźnik jednostkowy ścieków dla fazy 2 zasilania przyjęto:

Dla 400 RLM – 100 l/Mk d. Stąd Qdśr = 40 m3/d.

Dla 600 RLM – 80 l/Mk d. (dowóz wozami asenizacyjnymi). Stąd Qdśr = 42 m3/d

Łączna przepustowość dla Etapu I – Qdśr = 82 m3/d.

Etap II – rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Fazy III doprowadzenia ścieków.

Ilość równoważnych mieszkańców – 2000 RLM.

Łączna przepustowość dla Etapu II – Qdśr = 160 m3/d w tym ścieków dowożonych do 80 m3/d.

Jakość ścieków oczyszczonych

Ze względu na lokalizacje oczyszczalni wraz z odprowadzenie ścieków oczyszczonych na terenie znajdującym się w strefie wysokiej ochrony zbiornika wód podziemnych nr GZWP408 o charakterze szczelinowo-porowym, a także ze względu na pobór wody z odbiornika ścieków oczyszczonych dla celów hodowli ryb ustanawia się zaostrzone warunki jakości ścieków oczyszczonych w stosunku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (D. U. nr 137 poz. 984) określającego dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do rzeki z oczyszczalni o wielkości RLM od 2000 do 9999, tj.:

ChZT			25 	gO2/m3

BZT5			  5 	gO2/m3

Zawiesina og.	 	  1 	g/m3

Azot ogólny	          	30 	gN/m3

Fosfor ogólny	 	  5 	gP/m3

Układ funkcjonalny oczyszczalni

Na działkach nr ewid. 796, 798, 800  planowana jest budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno biologicznej, działającej w technologii MBR.

Proponowane elementy składowe oczyszczalni to :

- Punkt zlewny ścieków dowożonych z rejestracją ilości i identyfikacja użytkownika, wyposażony w kratę koszową.

- Szczelna, żelbetowa taca najazdowa dla wozów asenizacyjnych.

- Komora sita gęstego pionowego o prześwicie s=3 mm dla ścieków dowożonych

- Pompownia ścieków dowożonych dla Fazy I doprowadzenia ścieków,

- Sieć grawitacyjnego doprowadzenia ścieków dowożonych do pompowni głównej dla kolejnych faz doprowadzenia ścieków do oczyszczalni. Projekt pompowni głównej ścieków doprowadzanych systemem kanalizacji gminnej, wyposażonej w sito gęste pionowe o prześwicie s=3 mm, stanowić będzie zakres projektu kanalizacji gminnej. Projekt oczyszczalni powinien przewidzieć lokalizacje pompowni o średnicy wewnętrznej D=3,0 m.

- Instalacja piaskownika wirowego naziemnego o przepustowości dla etapu docelowego, z zapewnieniem równomiernego rozdziału ścieków dla poszczególnych etapów realizacji oczyszczalni.

- Dwa zbiorniki biologicznego oczyszczania ścieków dla każdego z etapów realizacji oczyszczalni. Przewidziano zastosowanie prefabrykowanych, posadowionych na fundamencie żelbetowym, zbiorników stalowych o wymiarach zbliżonych do wymiarów kontenera 40 stopowego (~2,3 x 12,0 m, h=3,0m). Każdy ze zbiorników składać się będzie z dwóch komór: komory wstępnego oczyszczania z wypełnieniem z kształtkami zawieszonego biologicznego złoża ruchomego, napowietrzanej, o pojemności czynnej ok. 5 m3 oraz komory napowietrzania ścieków wyposażonej we wgłębny system napowietrzania, o pojemności czynnej ok. 67 m3. Stężenie osadu czynnego w komorze 10÷12 kg/m3.

- Jeden kontener dla każdego etapu realizacji inwestycji, zawierający instalację napowietrzania ścieków w komorach biologicznych a także napowietrzania osadu w zbiorniku osadów, prefabrykowany, wyposażony w instalację oświetlenia, o wymiarach zbliżonych do wymiarów kontenera 15 stopowego (~2,3 x 4,4 m, h=3,0 m). W kontenerze znajdować się będzie instalacja napowietrzania membran filtracyjnych składająca się z dwóch dmuchaw typu Root’s w obudowach dźwiękochłonnych.

- Dwie prefabrykowane komory zatapialne membran filtracyjnych ścieków dla każdego z etapów realizacji oczyszczalni, o konstrukcji stalowej przystosowanej do posadowienia na żelbetowym fundamencie, o wymiarach zbliżonych do wymiarów kontenera 15 stopowego (~2,3 x 4,4 m, h=3,0 m). Każda z komór wyposażona w dwie membrany filtracyjne.

- Jedna komora osadu recyrkulowanego i nadmiernego dla każdego z etapów realizacji oczyszczalni, o konstrukcji stalowej przystosowanej do posadowienia na żelbetowym fundamencie, o wymiarach zbliżonych do wymiarów 1/3 kontenera 15 stopowego (~1,4 x 2,3 m). Wyposażenie stanowi pompa zatapialna osadu.

- Jeden kontener dla każdego etapu realizacji inwestycji, stanowiący pomieszczenie instalacji obsługi membran filtracyjnych i instalacji odprowadzenia ścieków oczyszczonych, prefabrykowany, wyposażony w instalację ogrzewania elektrycznego, wentylacji mechanicznej, wod.-kan. oraz oświetlenia, o wymiarach zbliżonych do wymiarów kontenera 15 stopowego (~2,3 x 4,4 m, h=3,0 m). W kontenerze znajdować się będzie instalacja napowietrzania membran filtracyjnych składająca się z jednej dmuchawy typu Root’s w obudowie dźwiękochłonnej.

- Zbiornik retencyjny i stabilizacji osadu nadmiernego, stalowy, prefabrykowany, okrągły, posadowiony na fundamencie żelbetowym, pojemność czynna dla etapu docelowego ok. 32 m3. Wyposażenie zbiornika stanowi pomost centralny, napowietrzacz zatapialny lub instalacja wgłębnego napowietrzania ścieków zasilana z kontenerowej stacji dmuchaw napowietrzania komór biologicznych oraz pompa zatapialna zamontowana na pływakach do dekantacji cieczy nadosadowej.

- Kompaktowa, kontenerową stację odwadniania osadu. Stacja posadowiona na żelbetowym fundamencie zaprojektowanym wg wytycznych dostawcy kompletnej stacji. Wymiary kontenera oraz parametry techniczne wg karty katalogowej wraz z deklaracją zgodności producenta.

Kontener stacji wyposażony jest w kompletne instalacje:

- elektryczną zasilania urządzeń elektrycznych i oświetlenia wewnętrznego;

- elektryczną c.o.

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej;

- sanitarna w postaci umywalki i elektrycznego podgrzewacza wody;

- kanalizacji sanitarnej i technologicznej odprowadzenia ścieków z umywalki oraz odprowadzenia filtratu z odwadniania osadu.

W kontenerze stacji w uzgodnieniu z producentem znajdować się będą następujące urządzenia i instalacje technologiczne:

- Prasa taśmowa odwadniania osadu, Q=2-6 m3/h;

- Zagęszczacz śrubowo-bębnowy zintegrowany z prasą;

- Pompa płucząca zintegrowana z prasą;

- Sprężarka czyszczenia prasy;

- Śrubowa pompa osadu, Q=2-6 m3/h, szr.1;

- Podajnik ślimakowy osadu, długość ok. 7,0m, kąt pracy 20°, szt.1;

- Stacja roztwarzania polielektrolitu, mieszadło centralne z motoreduktorem, kpl.1;

- Pompa dozująca polielektrolit, Qmax=150 l/h, szt.1;

- Szafka elektryczno sterownicza,

Przy fundamencie kontenera stacji odwadniania przewiduje się zaprojektowanie nawierzchni szczelnej pod kontener komunalny typu KP-7 do magazynowania osadu odwodnionego.

Dopuszcza się zastosowanie jako wyposażenie technologiczne kontenerowej stacji urządzeń odwadniania osadu z ich workowaniem. Wydajność urządzenia należy dobrać do ilości powstającego osadu nadmiernego przeznaczonego do odwodnienia dla Etapu I i etapu docelowego.

- Studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych dla etapu docelowego, średnica Dw=1,5 m, wyposażenie w postaci przepływomierza elektromagnetycznego Dn65.

- Kolektor odprowadzenia ścieków oczyszczonych dla etapu docelowego, wraz z wylotem do odbiornika i umocnieniem brzegów i dna odbiornika wg uzyskanych warunków technicznych.

- Instalacja sterowania automatycznego.

- Kontenerowy budynek zaplecza socjalnego dla etapu docelowego, składający się z zespolonych 3 kontenerów 20 stopowych (wymiary łączne ok. 6,9 x 6,1 m, H=3,0m), zawierający pomieszczenia:

- Przedsionek z rozdzielnią główną elektroenergetyczną,

- Dyspozytornię,

- Szatnię,

- Pomieszczenie socjalne,

- Toaletę z natryskiem,

Budynek kontenerowy posadowiony na żelbetowym fundamencie, wyposażony w instalacje:

- Wentylacji grawitacyjnej i mechnicznej,

- Instalację wod.-kan.,

- Instalcję ogrzewania elektrycznego,

- Instalacje oświetlenia wewnętrznego,

- Instalacja słupowej stacji transformatorowej dla etapu docelowego, zasilanej z pobliskiej napowietrznej sieci elektrycznej wg warunków technicznych zasilania wydanych przez Zakład Energetyczny.

- Instalacja agregatu prądotwórczego dla etapu docelowego, posadowiona na żelbetowym fundamencie pod zadaszeniem o lekkiej konstrukcji stalowej. Orientacyjne wymiary fundamentu ~3,3 x 6,4 m.

Oczyszczalnia winna zapewnić niewymagający stałej obsługi stabilny proces oczyszczania a przede wszystkim zachowywać wymagane wskaźniki oczyszczania ścieków w okresie całego roku , pomimo niskich temperatur w okresie zimowym oraz wahań w ilości dopływających ścieków.

Preferowane cechy szczególne planowanej oczyszczalni to:

- Stosunkowo niskie koszty eksploatacji

- system modularny pozwalający na bezkolizyjną i szybką rozbudowę oczyszczalni w trakcie eksploatacji poprzez dodanie kolejnych modułów.

- niewrażliwość na niskie temperatury

- odporność wszystkich elementów na korozyjne działanie ścieków i otoczenia (gruntu) w tym warunków atmosferycznych oraz opadów

Oczyszczalnia ta ma obsługiwać perspektywicznie 4000 RLM i oczyszczać ścieki w ilości wynikającej z dokumentacji projektowej. Zrzut ścieków oczyszczonych planowany jest do odbiornika – cieku Kanał Lodowy – rz. Wierciczka

Działki nr ewidencyjny 796, 798, 800  przewidziane pod oczyszczalnię są nieuzbrojone. Ścieki bytowo gospodarcze wraz z wodami opadowymi odprowadzane są wspólnymi kanałami do istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe. Dojazd do działki odbywać się będzie bezpośrednio z drogi wojewódzkiej poprzez istniejące zjazdy. Wymagane parametry jak też najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków określa rozporządzenie Ministra środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Ostateczne parametry, wskaźniki i dopuszczalne wartości zanieczyszczeń należy określić w dokumentacji projektowej oraz pozwoleniu wodno prawnym które to przy ilości ścieków większej jak 5,00 m3/d jest obligatoryjnie wymagane.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Oczyszczalnia wpisana w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Zielona

- Na działce oprócz terenu przeznaczonego pod oczyszczalnię należy przewidzieć układ drogowy zapewniający dojazd do obiektów technologicznych samochodów pogotowia technicznego i obsługi.

- Działka budowlana przeznaczona na oczyszczalnią ścieków nie wymaga wycinki drzew i krzewów

- Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

Oczyszczalnia ścieków ma zapewnić oczyszczanie ścieków bytowo gospodarczych z terenu Gminy określonego przez Zamawiającego. Wykonana dokumentacja projektowa powinna zapewnić pracę oczyszczalni i uzyskiwanie założonych parametrów oczyszczania w sposób ciągły w okresie całego roku.

1.1.3.1 Planowane obiekty i urządzenia

- Zbiorniki prefabrykowane posadowione na przygotowanym podłożu.

- Żelbetonowe elementy prefabrykowane powinny być zabezpieczone od zewnątrz powłoką bitumiczną.

- Średnica obudowy zbiorników , komór, studzienek powinna zapewniać możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia wewnętrznego.

- Zbiorniki pompowni powinny posiadać możliwość posadowienia w gruncie, gdzie woda gruntowa zalega na głębokości ok. 1,0 m poniżej poziomu terenu.

- Dno przepompowni, studzienek powinno być tak wyprofilowane, aby w żadnym jego miejscu nie następowało gromadzenie się piasku i zawiesin lub zagniwanie ścieków.

- Otwory pod rurociągi i przejścia kablowe zaprojektowane jako szczelne.

- Powinno być zapewnione przykrycie zbiorników i komór, a w razie potrzeby powinny zostać zaprojektowane układy dezodoryzacji powietrza zapewniające ograniczenie oddziaływania oczyszczalni na środowisko do jej terenu.

- Należy stosować pompy zatapialne, kompletne wraz z kolanem sprzęgającym (żeliwo), prowadnicami i łańcuchem (stal nierdzewna)

- Należy stosować orurowanie z materiałów odpornych na korozję.

- Wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do betonu wykonać ze stali nierdzewnej.

Lokalnie sygnalizowane stany alarmowe w zbiornikach technologicznych:

- poziom alarmowy,

- awaria urządzenia.

Zdalnie sygnalizowane stany:

- zadziałanie zabezpieczeń silników urządzeń,

- stan pracy urządzeń,

- przekroczenie poziomu maksymalnego napełnienia zbiorników,

- przekroczenie poziomów sucho biegu,

- czasy pracy pomp.

Rozdzielnica powinna być wykonana w obudowie w odpowiedniej klasie ochrony Szafa powinna być wykonana ze stali i malowana metodą proszkową lub wykonana z tworzywa. Obudowa powinna być zabezpieczona przed wpływem niskich temperatur (ogrzewanie wnętrza załączane termostatem). Szafkę instalować w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika na fundamencie lub ramie stalowej wyniesionej ponad poziom terenu. Szafkę zaopatrzyć w zamki, które powinny być odporne na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne.

1.1.4.Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe oczyszczalni Należy przewidzieć:

- dojazd do oczyszczalni,

- plac manewrowy,

- oświetlenie terenu oczyszczalni,

- ogrodzenie oczyszczalni dostosowane.

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Cechy obiektu dotyczące rozwiązań technicznych.

Zamawiający wymaga, aby:

- zaprojektowane elementy oczyszczalni - zbiorniki, komory, studzienki miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 25lat

- zaprojektowane instalacje zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż lat 15

- zaprojektowane urządzenia technologiczne oczyszczalni zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 5 lat,

- dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków nie przekraczały wielkości określonych przez Zamawiającego,

- Warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia

Oczyszczalnia ścieków ma być elementem promocji działań proekologicznych gminy. Zamawiający będzie wymagał, aby zaproponowana technologia oczyszczalni ścieków i jakość zastosowanych rozwiązań projektowych były na wysokim poziomie. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania wykonawcy.

Zamawiający wymaga aby rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej

i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych były zgodne z programem funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami umowy.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Gmina Dąbrowa Zielona  nie posiada zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przyjętym przez Gminę Dąbrowa Zielona  programem dotyczącym uporządkowania gospodarki wodno ściekowej.

- Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że działki o nr ewid. 798, 798, 800, 795, 789  w miejscowości Dąbrowa Zielona , stanowią własność Gminy Dąbrowa Zielona, powiat częstochowski

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania :

- Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70) w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880)

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019)

- Ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

- oraz innych ustaw rozporządzeń i przepisów wymaganych przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.

oraz innych ustaw rozporządzeń i przepisów.

Uwaga:

Podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dane dotyczące ilości ścieków są danymi orientacyjnymi i wymagają na etapie projektowania uszczegółowienia. W oparciu o sporządzenie bilansu ścieków doprowadzanych na oczyszczalnię należy zaprojektować właściwą wielkość/przepustowość oczyszczalni.

Załączniki:

  - Orientacja lokalizacji oczyszczalni ścieków - kopia  mapy gminy w skali 1:50.000