inwentaryzacji przez wykonawcę.
Pytanie 3
Gdzie znajduje się punkt przyłączenia do istniejącej sieci elektrycznej (w granicy działki , w budynku , na zewnętrznej ścianie)?

Odpowiedź:
Punkty przyłączenia instalacji znajdują się zgodnie z warunkami przyłączenia TAURON.

Pytania z dnia 21.07.2015r wraz z udzielonymi odpowiedziami

Pytanie 1
Zamawiający jest proszony o potwierdzenie , że na potrzeby instalacji należy zamontować takie typoszeregi falowników – zgodnie z PFU
- jednofazowe o mocy odpowiednio 1,5 kW , 2kW , 2,5 kW , i nie ma odstępstwa od tych mocy,
- trójfazowe 3,7 kW i 3,0 kW , nie ma odstępstwa od tej mocy
- jednocześnie spełniające parametry podane w PFU?

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza montaż falowników o typoszeregach takich jak podane w PFU.

Pytanie 2
Zamawiający jest proszony o wytłumaczenie , czy w obiekcie oznaczonym numerem porządkowym 53 w PFU , wymagane jest zamontowanie 14 sztuk paneli PV , ponieważ połać południowa dachu nie zmieści tej ilości paneli PV o mocy każdy 250 Wp  przy założonych w PFU wymiarach paneli?

Odpowiedź:
Dopuszcza się montaż paneli fotowoltaicznych również na połaci wschodniej lub zachodniej.

Pytanie 3
Prosimy o uzasadnienie faktu przewymiarowania mocy ogniw PV 4,5 kWp do mocy falownika w układzie trójfazowym 3,7 kW dla ilości 18 sztuk paneli – dotyczy obiektu nr 32 i 33 w PFU, przemiarowanie przekracza 20% , a przy założeniu , że wszystkie panele PV mają dodatnią tolerancję mocy to przemiarowanie osiągnie 127%.

Odpowiedź:
W przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,5kWp dopuszcza się zastosowanie falownika fotowoltaicznego o parametrach , które nie przekroczą 20% przewymiarowania.

Pytanie 4
Prosimy o wytłumaczenie wymogu prądu maksymalnego wejściowego DC od 13,3A do 20A dla projektowanych falowników?
Z przeglądu rynku ogniw przeważające jest wartości prądu maksymalnego 6-8A. Nie rozumiemy dlaczego prąd falownika ma mieć taką wartość. Czy Zamawiający proponuje zastosowanie falowników z kilkoma wejściami DC?

Odpowiedź:
Zamawiający proponuje zastosowanie falowników z kilkoma wejściami DC.

Pytanie 5
Prosimy Zamawiającego o sprawdzenie obiektu nr 26 w PFU ponieważ przypuszczamy , że błędnie podano ilości paneli PV 16 sztuk. Obiekt jest oznaczony jako moc 2,0 kWp?

Odpowiedź:
Na obiekcie oznaczonym numerem 26 wymagana ilość paneli wynosi 8 sztuk.

Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuści panel PV mający sprawność 15,3 , czyli inną niż w PFU?

Odpowiedź:
Dopuszcza się panele PV o minimalnej sprawności 15,4%.

Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuści panel PV mający napięcie maksymalne 31,1V czyli inną niż w PFU?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza paneli PV o napięciu maksymalnym 31,1V

Pytanie 8
Zamawiający jest proszony o wytłumaczenie , czy w obiekcie oznaczonym nr 17 PFU ilość paneli 8 sztuk , zgadza się z założoną mocą maksymalną 2,5kWp?

Odpowiedź:
Na obiekcie oznaczonym numerem 17 wymagana ilość paneli PV wynosi 10 sztuk.

Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuści panel PV mający tolerancję mocy plus , minimum 3% czyli inną niż w PFU?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza panele PV o tolerancji 0/+5%

Pytanie 10
Czy Zamawiający dopuści panel posiadający tolerancję tylko dodatnią plus 5% , czyli inną niż w PFU?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza panele PV o tolerancji 0/+5%

Pytanie 11
W związku z tym , że nie potrafimy znaleźć na polskim rynku paneli PV spełniającego wymagania PFU prosimy  Zamawiającego o podanie co najmniej trzech typów i producentów – zgodnie z przepisami ustawy o prawie zamówień publicznych – spełniających wymagania PFU zachowujące zasady konkurencyjności. Ponadto podani producenci powinni dysponować raportami – sprawozdaniami z badań wydanymi przez niezależne jednostki certyfikujące?

Odpowiedź:
Typy paneli spełniające wymagania w PFU: CSUN250-60P ; SPV – 20-60P; ZXP6-60-250/P

Pytanie 12
Czy Zamawiający dopuści panel PV mający napięcie maksymalne 29,9V czyli inne niż w PFU?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli PV o napięciu maksymalnym 29,9V

Pytanie 13
Czy Zamawiający dopuści panel PV mający maksymalne 29,8V , czyli inne niż w PFU?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli PV o napięciu maksymalnym 29,8V

Pytanie 14
Prosimy Zamawiającego o podanie dokładne jakie raporty – sprawozdania z badania mają być załączone. Czy dokumenty mogą być wydane w języku jednostki certyfikującej? , cytuję wymagania podane w punkcie III 5 ogłoszenia

„Aktualne zaświadczenie/certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzające zgodność oferowanego modułu fotowoltaicznego z normami i parametrami podanymi w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz ze sprawozdaniem – raportem z badań wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą. 
Aktualne zaświadczenie/certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzające zgodność oferowanego inwertera z normami i parametrami podanymi w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz ze sprawozdaniem – raportem z badań wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą. „

Odpowiedź
Zamawiający nie dysponuje danymi jednostek certyfikujących niezależnych akredytowanych jednostek badawczych wykonujących stosowne badania – raporty paneli fotowoltaicznych i falowników. Obowiązek przedstawienia przez Wykonawcę stosownych sprawozdań – raportów ma na celu zweryfikowanie , czy urządzenia te spełniają wymagania , o których mowa w Programie Funkcjonalno Użytkowym oraz SIWZ.
Zamawiający wymaga dostarczenia w języku polskim kart katalogowych , certyfikatów (deklaracji) zgodności CE , oraz wszelkich dokumentów , potwierdzające zgodność oferowanych produktów z normami i parametrami dla falowników oraz modułów fotowoltaicznych

Pytanie 15
Czy Zamawiający może podać nazwy jednostek certyfikujących i niezależnych akredytowanych badawczych  wykonujących raporty – sprawozdania z badań paneli fotowoltaicznych i falowników dopuszczonych do zadania w tym PFU?

Odpowiedź
Odpowiedzi udzielono powyżej  w pytaniu 14

Pytanie 16
Prosimy Zamawiającego o podanie czy panel fotowoltaiczny o grubości 38 mm też zostanie dopuszczony do przetargu?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza panele PV o grubości 38 mm.

Pytanie 17
Czy Zamawiający uważa za zasadne żądanie modułów PV posiadających ujemną i dodatnią tolerancję mocy. Czy nie lepiej domagać modułów PV posiadających wyłącznie dodatnią tolerancję mocy co z punktu widzenia Zamawiającego jest znacznie korzystniejsze , ponieważ w tej samej cenie zostaną zamontowane instalacje o wymaganej mocy lub o mocy wyższej , a nie instalacje o zaniżonej mocy od założonej. Będzie to miało miejsce przy dopuszczeniu modułów PV o ujemnej tolerancji mocy?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza  panele PV o tolerancji mocy 0/+5%

Pytanie 18
Jeżeli Zamawiający dopuszcza ujemną tolerancję mocy to panel PV o mocy 245Wp z dodatnią tolerancją mocy plus 5% także spełnia warunki SIWZ ponieważ jego moc wyniesie 245 plus 12,25W+257,25Wp. Czy Zamawiający dopuści taki panel do przetargu?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza panele PV o tolerancji mocy 0/+5%

Pytanie 19
Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie jak należy rozumieć minimalne wymagania odnośnie zakresu prądowego i napięcia minimalnego w falowniku jedno i trójfazowym?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników spełniających zakresy prądowe i napięciowe takie jak podane w PFU.

Kolejne pytania  z dnia 21.07.2015r wraz z udzielonymi odpowiedziami

Pytanie 1
Zamawiający rozróżnił w SIWZ oraz PFU , że 38 instalacji zostanie zabudowanych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych , a 15 na budynkach gospodarczych. Z dokumentacji fotograficznej nie wynika jednoznacznie miejsce lokalizacji modułów fotowoltaicznych np. poz.20 czy też poz.13. Prosimy więc podanie lokalizacji modułów fotowoltaicznych dla poszczególnych adresów.

Odpowiedź.

| Instalacje na budynkach mieszkalnych (poz. PFU) | Instalacje na budynkach gospodarczych (poz. PFU) |
| --- | --- |
| 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53 | 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 22, 23, 26, 28, 37, 48, 51, |
| Razem …..39 | Razem 14 |

Zamawiający  dokonał zmiany ilości instalacji zabudowanych na budynkach mieszkalnych na 39 i ilości instalacji zabudowanych na budynkach gospodarczych na 14 w siwz i załącznikach- wzór umowy , formularz ofertowy (patrz zmiany siwz umieszczone na stronie internetowej zamawiającego wraz z w.w załącznikami po zmianach).

Pytanie 2
W PFU i SIWZ pisze , że w 15 przypadkach przewiduje się montaż modułów fotowoltaicznych na budynkach gospodarczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami , cena za wykonanie takich instalacji powinna być rozdzielona na dwie części w celu rozróżnienia obowiązującej stawki podatku VAT:
- Roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej wewnątrz budynku mieszkalnego – objęte 8% podatkiem VAT,
- Roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej poza budynkiem mieszkalnym (montaż modułów fotowoltaicznych wraz z kablem przyłączeniowym) – objęte 23% podatkiem VAT.
Roboty na pozostałych 38 budynkach , gdzie moduły fotowoltaiczne montowane będą na dachach budynków mieszkalnych objęte są 8% stawką podatku VAT , natomiast wykonanie dokumentacji projektowej niezależnie od usytuowania modułów objęte jest 23% podatkiem VAT.
Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację druku oferty celem naliczenia prawidłowej stawki  podatku VAT.
Odpowiedź
Brak jest podstaw do uwzględnienia propozycji , albowiem zgodnie z realizacją przedsięwzięcia montaż modułów fotowoltaicznych ma na celu dostawę energii elektrycznej wyłącznie na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych , a nie na potrzeby działalności gospodarczej. Pod pojęciem budynków gospodarczych użytych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia mieszczą się budynki , które nie służą działalności gospodarczej , a jedynie zaplecze dla budynków mieszkaniowych. Pozyskiwana energia będzie używana wyłącznie wewnątrz budynku mieszkalnego , a nie na zewnątrz , tym bardziej na potrzeby działalności gospodarczej.
Wskazywana w siwz konieczność montażu modułów fotowoltaicznych na budynkach gospodarczych definiowanych powyżej , a nie tylko na budynkach mieszkalnych wynika wyłącznie z technicznego braku możliwości ich wykonania na budynkach mieszkalnych (np.: nieodpowiednie usytuowanie budynku , brak miejsca na zamontowanie , niewłaściwy kąt nachylenia itp.)

Pytanie 3
Prosimy o sprecyzowanie jaka ma być moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych. W opisie przedmiotu zamówienia podano łączną moc 138 kWp , natomiast w PFU z tabeli załącznika 1 wynika moc 137,5kW , a z podanych w tym załączniku parametrów instalacji wynika 139 kWp. Różnice są w poz.17 i poz.26 załącznika nr 1.

Odpowiedź
Łączna moc zainstalowana wszystkich instalacji fotowoltaicznych wynosi 137,5 kWp
Zmiana mocy zostaje poprawiona w siwz , wzorze umowy i druku oferty , które zostają umieszczone ponownie na stronie internetowej zamawiającego.

Pytanie 4
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych przeglądów serwisowych z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa lata. Prosimy o potwierdzenie , że przeglądy te należy wykonywać w okresie 5 letniej gwarancji.

Odpowiedź
Potwierdza się , że wykonawca zobowiązany jest do wykonywania corocznych przeglądów serwisowych w okresie 5-letniej gwarancji.

Pytanie 5
Prosimy o potwierdzenie , że ewentualne wycięcie drzew leż po stronie Beneficjenta instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź
Wszelkie formalności związane z ewentualną wycinką drzew oraz koszty ich wycinki należą do właścicieli tych nieruchomości

Pytanie 6
Prosimy o podanie istotnych parametrów oferowanego modułu fotowoltaicznego wraz z podaniem dopuszczalnych odchyłek w celu zaoferowania produktu równoważnego.

Odpowiedź
Poniżej podajemy parametry oferowanego modułu fotowoltaicznego
Moc maksymalna               250Wp
Tolerancja                            minimum 0/+5%
Sprawność                           minimum 15,4%
Napięcie maks. VMP       maksymalnie 30,6V
Typ ogniw                            Polikrystaliczne
Maks. Napięcie systemu   1000V
Klasa ochronności              minimum IP65
Wymiar                                minimum 1640 x 992 x 35 mm
Waga                                    maksymalnie 19,5 kg
Temperatura pracy            -40/+85°C

Pytanie 7
W PFU Zamawiający określił wartości współczynnika tolerancji 0+/-5%. W praktyce moduły charakteryzują się tolerancją mocy 0/+5% , co oznaczałoby dla modułu objętego przedmiotem zamówienia moc od 250  do 262,5 Wp. Nie wiadomo natomiast jak traktować zapis umieszczony w PFU 0+/-5% , czy 238,5 Wp do 262,5 Wp? , prosimy więc o sprecyzowanie ile powinna wynosić tolerancja modułu.

Odpowiedź
Wartość współczynnika tolerancji winien wynosić 0/+5%

Pytanie 8
W PFU Zamawiający określił , że „Wykonawca musi zapewnić osiągnięcie wszystkich wskaźników , co może wiązać się z koniecznością zainstalowania większej mocy paneli w stosunku do niezbędnej dla danej instalacji”. Prosimy podanie o jakie wskaźniki chodzi Zamawiającemu oraz podanie ich wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o takich parametrach jak podane w P.F.U.  Wskaźnikami są parametry paneli podane przez zamawiającego w PFU, np. sprawność.

Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o niższej sprawności 15,1% i tolerancji mocy od 0 do +5 Wp i wadze 19,5 kg

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o wadze maksymalnie 19,5 kg , tolerancji mocy 0/+5% oraz o sprawności minimum 15,4%

Pytania z dnia 22.07.2015 wraz z udzielonymi odpowiedziami

Pytanie 1
Program Funkcjonalno Użytkowy po zmianach dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o napięciu jałowym Voc maksymalnie 30,6V. Większość modułów dostępnych na rynku posiada napięcie jałowe Voc powyżej 37V. Tym samym Zamawiający ogranicza liczbę Wykonawców i sam pozbawia się możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:
Zapis w PFU o Napięciu maks.” dotyczy maksymalnego napięcia znamionowego Vmp

Pytanie 2
W poprawionej treści PFU w wymaganiach co do modułów , istnieje zapis „ Napięcie jałowe Voc – max 30,6V”. Czy aby na pewno jest to poprawne? Czy wartość 30,6V nie dotyczy czasem napięcia pracy Vmpp? Jest to dość niska wartość jak na napięcie jałowe modułu.

Odpowiedź:
Zapis w PFU o Napięciu maks.” dotyczy maksymalnego napięcia znamionowego Vmp

Pytanie 3
Proszę o określenie , które instalacje i o jakiej mocy są na dachach budynkach mieszkalnych , a jakie na budynkach gospodarczych. Fakt , że 15 mikroinstalacji jest na budynkach gospodarczych nie wystarcza do obliczenia właściwej ceny instalacji bez podania o jakiej mocy są te instalacje. Wiąże się to z różnicą podatku VAT. Po niektórych zdjęciach nie da się określić czy budynek jest budynkiem gospodarczym (np. klient nr 27 , gdzie jest tylko zdjęcie komina). Poniżej przykładowa tabela , którą prosiłabym o wypełnienie.

| Moc instalacji [kWp] | Podatek VAT [%] | Liczba instalacji |
| --- | --- | --- |
| 1,5 | 8 |  |
| 2,0 | 8 |  |
| 2,0 | 23 |  |
| 2,5 | 8 |  |
| 2,5 | 23 |  |
| 3,0 | 8 |  |
| 3,0 | 23 |  |
| 3,5 | 8 |  |
| 4,0 | 8 |  |
| 4,0 | 23 |  |
| 4,5 | 8 |  |
| SUMA | 53 |

Odpowiedź:

| Moc instalacji [kWp] | Liczba instalacji | Budynki mieszkalne | Budynki gospodarcze |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 7 | 7 |  |
| 2,0 | 16 | 12 | 4 |
| 2,5 | 8 | 6 | 2 |
| 3,0 | 13 | 9 | 4 |
| 3,5 | 2 | 2 |  |
| 4,0 | 5 | 1 | 4 |
| 4,5 | 2 | 2 |  |
| SUMA | 53 | 39 | 14 |

Zastosowanie zróżnicowanego podatku VAT wyjaśnione zostało w odpowiedzi na pytanie 2 z dnia   21-07-2015r.

Pytania z dnia 27.07.2015r wraz z udzielonymi odpowiedziami
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu granicznego parametrów podanych w PFU dotyczących falowników , w szczególności parametr określany jako maksymalny prąd wejściowy?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników spełniających zakresy prądowe i napięciowe takie jak podane w PFU.
Pytanie 2
 Jak długi okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę przewiduje Zamawiający?

Odpowiedź:
Wymagania dotyczące gwarancji określa Punkt III  „Opis przedmiotu zamówienia”, ppkt 9 „Wymagania dot. Gwarancji” specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kolejne pytanie z dnia 27.07.2015r wraz z udzieloną odpowiedzią
Pytanie 1
 W podanych wymogach wymiaru paneli fotowoltaicznych jest wymiar minimalny 1640 x 992 x 35 mm , nasze panele mają wymiar 1670x983=/-2x45 mm , czy to wyklucza nas  z przetargu? Stosujemy te panele w całej Polsce i nikt nie ma z tym problemu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o takich wymiarach jak podane w P.F.U.

Kolejne pytanie z dnia 27.07.201r wraz z udzieloną odpowiedzią
Pytanie 1
 Zamawiający postawił warunek udziału w postępowaniu:
    „ wykonanie – budowa minimum 10 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 1,5 kWp każda”. Czy Wykonawca , który wykaże się wykonaniem 10 instalacji fotowoltaicznych o mocy np. 100 kw każda spełnia warunki udziału w tym postępowaniu. Pragniemy zauważyć , że instalacje fotowoltaiczne o dużej mocy są w znacznym stopniu trudniejsze do wykonania niż mikroinstalacje.
Ograniczenie kręgu Wykonawców tylko do Wykonawców mikroinstalacji stanowiłoby naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:
Wykonawca , który wykaże wykonanie 10 instalacji fotowoltaicznych o mocy np. 100 kw każda spełni warunek udziału w postępowaniu.

Kolejne pytania z dnia 27.07.2015r wraz z udzielonymi odpowiedziami
Pytanie 1
 Czy w zamian paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych można zastosować panele monokrystaliczne?

Odpowiedź:
Dopuszcza się montaż paneli fotowoltaicznych takich jak podane w PFU
Pytanie 2
 Czy w miejsce falowników jednofazowych można zastosować falowniki trójfazowe – wszystkie instalacje wyposażone byłyby w falowniki trójfazowe?

Odpowiedź:
Dopuszcza się montaż falowników takich jak podane w PFU.

                                                 Pytania z dnia 28.07.2015r wraz z udzielonymi odpowiedziami
Pytanie 1.
Mamy potwierdzone wykonanie pięciu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 150 kWp – czy to eliminuje nas z możliwości startu w przetargu?

Odpowiedź:
Wykonawca musi spełnić warunek posiadania wiedzy i doświadczenia , będzie on uznany za spełniony poprzez wykonanie przez Wykonawcę w sposób należyty , zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie , w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonania-budowie minimum 10 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 1,5 kWp każda

Pytania z dnia 28.07.2015r wraz z udzielonymi odpowiedziami

PYTANIE 1
W SIWZ jest zapis mówiący o tym , że wykonawca musi wykazać się wykonaniem-budową minimum 10 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 1,5 kWp każda. Czy jako równoważne i wystarczające będzie wykazanie się budową dużych instalacji o łącznej mocy przekraczającej 500 kWp?

Odpowiedź:

Wykonawca musi spełnić warunek posiadania wiedzy i doświadczenia , będzie on uznany za spełniony poprzez wykonanie przez Wykonawcę w sposób należyty , zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie , w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonania-budowie minimum 10 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 1,5 kWp każda

PYTANIE 2
 Opisany w SIWZ wymóg przedstawienia sprawozdania – raportu z badań (cytat:” Aktualne zaświadczenie/certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzające zgodność oferowanego modułu fotowoltaicznego z normami i parametrami podanymi w Programie Funkcjonalno Użytkowym wraz ze sprawozdaniem – raportem z badań wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą.
_ Aktualne zaświadczenie/certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzające zgodność oferowanego inwertera z normami i parametrami podanymi w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz ze sprawozdaniem – raportem z badań wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą.”) jest niezbyt precyzyjny – jakich badań dotyczy:
a) czy tych wykonywanych przy okazji certyfikacji przez jednostkę certyfikującą , będących podstawą do wydania certyfikatu?
b) czy też badań niezależnej jednostki badawczej porównującej parametry wybranych urządzeń z Państwa wymaganiami podanymi w Programie funkcjonalno-użytkowym?
Naszym zdaniem wymóg ten jest zbędny , gdyż to certyfikat potwierdza spełnienie norm , prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego raportów.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje danymi jednostek certyfikujących niezależnych akredytowanych jednostek badawczych wykonujących stosowne badania – raporty paneli fotowoltaicznych i falowników. Obowiązek przedstawienia przez Wykonawcę stosownych sprawozdań – raportów ma na celu zweryfikowanie , czy urządzenia te spełniają wymagania , o których mowa w Programie Funkcjonalno Użytkowym oraz SIWZ.
Zamawiający wymaga dostarczenia w języku polskim kart katalogowych , certyfikatów (deklaracji)